	Мемлекеттік тілде 
	На русском языке

	Жылыту маусымында жылуды тұтыну жүйесінің дайындығы актісін алу 
жаднамасы.
Жылуды тұтыну жүйелерін дайындау келесі кезеңдерден тұрады:

1) жуу;

2) гидравликалық сынақ;

3) жөндеу.

Барлық кезеңдер жылумен жабдықтау (энергия жеткізуші) ұйымдары өкілдерінің қатысуымен және екі жақты актілерді рәсімдеу арқылы коммуналдық қызметтерді орындаушы жүргізеді. 

Барлық ұйымдастыру-техникалық ісшараларды, жылумен жабдықтау жүйелерінде анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды жою бойынша ісшаралар жүргізілгенен кейін тұтынушы оларды жуып, беріктілігі мен тығыздығына гидравликалық сынақ өткізіп,содан кейін,  оларды жылуды тұтыну жүйесінде жуу және гидравликалық сынақ актілерін алу үшін «Теплотранзит Караганда» ЖШС-нің Техникалық бақылау бөлімі өкіліне тапсырыды. 

 (Өтініштер Пригородная көш., 9/2, 105 каб.,78-95-03 телефон арқылы қабылданады)

Жууды гидропневматикалық әдіспен, яғни, ауасы қысылған сумен істеген дұрыс. Жылумен қамту ұйымы мен қызметі орындаушы өкілдері таңдап алынған су үлгілерін сараптама кезінде ағызғыштағы судың түсі өңделмеген судың түсіне сәйкес болған кезде жуу аяқталды деп есептеледі.   
Жылуды тұтыну жүйесін гидравликалық сынағы қол немесе механикалық жетегі бар гидравликалық қысым көмегімен жүргізіледі. Егер оларды өткізу кезінде: 

- құбыр желілерінен, арматурадан, қыздыру құралдары мен басқа да құрылғылардан тесік немесе дәнекерленген жапсардың сулануы байқалмаса; 
- жылуды тұтынудың су және бу жүйелерін гидравликалық сынау кезінде 5 минут ішінде қысым төмендеуі 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) аспаған болса жүйелер сыналды деп есептеледі. 

Жуу, гидравликалық сынақ актілері болған жағдайда, коммуналдық қызметі орындаушы жылуды тұтыну жүйелеріне кедергіш құрылыларын орнату мен құралдарды реттеуді жүргізеді, содан кейін, нысананы, тұтынушының дербес жылу пунктін жылыту маусымына реттеу актісін алу үшін оларды,  «Теплотранзит Караганда» ЖШС-нің Реттеу қызметі өкіліне ұсынады. 

(Өтініштер Пригородная көш., 9/2, 208 каб., 56-51-05 телефон арқылы қабылданады)

          Жылуды тұтыну жүйелерін жуу, гидравликалық сынау және дербес жылу пунктін реттеу актілерін алған соң тұтынушыға жылуды тұтыну жүйесінің жылыту маусымына әзірлігі актісін алу үшін ТББ (Пригородная көш., 9/2, 105 каб.,тел.78-95-03) келесі құжаттарды:   
1.Жылуды тұтыну желілері мен жүйелерін жууды орындау туралы актісі  

2. Жылуды тұтыну жүйелерін гидравликалық сынау актісі 

3. Нысана, тұтынушының дербес жылу пунктін жылыту маусымына реттеу актісі 

4. Қауіпсіздік техника ережелері, пайдаланудың техникалық ережелері білімін тексеру туралы куәлік

5.Жылу шаруашылығына жауапты тұлғаны тағайындау туралы тұрғындар жиналысы хаттамасының көшірмесі 

Акті бойынша қабылданбаған жылуды тұтыну жүйелері жылыту маусымына дайын емес болып  есептеледі және 10 күнтізбелік күн ішінде қайта куәландырылуы қажет. 

Нысана әзірлігін тексеру актісін жылумен жабдықтау (энергия жеткізуші) ұйымның рәсіміндеусіз жылуды тұтыну жүйелері қосылмайды. 

Қарағанды облысында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу Ережесінен, Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқамасынан көшірме  

	Памятка 

для получения Акта готовности системы теплопотребления к отопительному сезону.

Подготовка систем теплопотребления состоит из следующих этапов:

1) промывка;

2) гидравлические испытания;

3) наладка.

Все этапы проводятся исполнителем коммунальных услуг в присутствии представителя теплоснабжающей (энергопередающей) организации с оформлением двусторонних актов.

После проведения всех организационно-технических мероприятий, выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений систем теплоснабжения потребителю необходимо выполнить их промывку, гидравлические испытания на прочность и плотность, после чего предъявить их представителю Отдела технического надзора (ОТН) ТОО «Теплотранзит Караганда» для получения актов промывки и гидравлических испытаний системы теплопотребления.

(Заявки принимаются по телам: 78-95-03, каб.105, ул. Пригородная 9/2)

Промывку следует производить гидропневматическим способом, т.е. водой со сжатым воздухом. Промывка считается законченной, когда при анализе отобранных проб воды представителями исполнителя услуг и теплоснабжающей организации цветность воды на сливе соответствует цветности исходной воды.

Гидравлическое испытание системы теплопотребления производится с помощью гидравлического пресса с ручным или механическим приводом. Системы считаются выдержавшими испытание, если во время их проведения:
- не обнаружено потения сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
- при гидравлическом испытании водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 минут падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

При наличии актов промывки, гидравлических испытаний, исполнитель коммунальных услуг проводит наладку оборудования и установку дроссельного устройства системы теплопотребления, после чего предъявляет их представителю Службы наладки ТОО «Теплотранзит Караганда» для получения акта наладки индивидуального теплового пункта потребителя, объекта к отопительному сезону. 

(Заявки принимаются по тел: 56-51-05, каб.208, ул. Пригородная 9/2)

После получения актов промывки, гидравлических испытаний системы теплопотребления и наладки индивидуального теплового пункта, потребителю необходимо для получения акта готовности системы теплопотребления к отопительному сезону предоставить в ОТН (каб.105, ул. Пригородная 9/2 тел: 78-95-03) следующую документацию:

1.Акт о выполнении промывки сети и систем теплопотребления.

2.Акт гидравлического испытания систем теплопотребления.

3.Акт наладки индивидуального теплового пункта потребителя, объекта к отопительному сезону.

4.Удостоверение о проверки знаний правил технической эксплуатации, правил техники безопасности.

5.Копия протокола собрания жильцов о назначении ответственного лица за тепловое хозяйство.

Системы теплопотребления, не принятые по акту, считаются не подготовленными к отопительному сезону и подлежат повторному освидетельствованию в течение 10 календарных дней. 
Без оформления акта проверки готовности объекта теплоснабжающей (энергопередающей) организации, включение системы теплопотребления не допускается. 

Выписка из Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области, Типовой инструкций по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).



