[image: image1.jpg]() KaPATAHRA




__________________________________________________________________

Нысандарды жылыту маусымына дайындау.
Жылу беру маусымына жылумен жабдықтау жүйелері мен жылу беру жабдықтарын уақытылы және сапалы дайындау мақсатында:

-ХН 4.02.02-2004 сәйкес, ҚР БК 4.02-108-2014, ҚР БК 4.02-101-2012 жеке жылу пунктін (жылыту, желдету және ыстық сумен жабдықтау жүйелері) жобалау құжаттамасына сәйкес келтіру);

1. Алдағы жылыту маусымына дайындық бойынша міндетті іс-шараларға сәйкес 100% дайындық актісін алу қажет:

1.1 жылу желілерінің, жылу пункттерінің және ішкі жылу жүйелерінің бекіткіш арматурасын тексеру және жөндеу;

1.2 сенімді Бақылау-өлшеу аспаптарын қою;

1.3 балшықтарды тексеру және тазалау;

1.4 болмаған жағдайда ЫСЖ өлшеу сызығына кері клапан орнату;

1.5 жылу тұтыну жүйелері мен жылу желілерінің (жылу тораптары, ішкі жылыту жүйелері мен ЫСЖ, калориферлік қондырғылар мен сыртқы құбырлар) беріктігіне Гидропневматикалық шаю және нығыздау жүргізу);

1.6 «Теплотранзит Караганда» ЖШС-нің есептік деректеріне сәйкес

1. жылу тораптарында дроссельді құрылғылар орнату;

1.7 бұзылған гидро және жылу оқшаулағышты қалпына келтіру;

1.8 жылу энергиясын тиімді пайдалану және жылуды сақтау бойынша жұмыстар жүргізу, оның ішінде: кіру есіктерін жөндеу және оларды қайтарымды серіппемен жабдықтау, жертөлелердің ойықтарын жабу, шатырлардың, баспалдақ торларының шынылануын қалпына келтіру, пәтерлерді жылыту қажеттілігі туралы тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу (Кондоминиум объектілері үшін);

1.9 жылу пунктінің үй-жайында тіректер мен реттеу арматураларын көрсете отырып, жылу желісінің, жылу торабының және ішкі жылыту жүйесінің (аксонометрия) атқарушы схемасының, жабдықтарды эксплуатациялау жөніндегі нұсқаулықтың, жылу тұтыну параметрлерін бақылау журналының болуын қамтамасыз ету;

1.10 жылу шаруашылығына жауапты тұлғаларды, қызмет көрсететін персоналды тағайындау және аталған тұлғаларды аттестаттау туралы бұйрық шығару;

1.11 жылу тораптарында 16 кгс/см2 немесе одан жоғары қысымға кіретін бекіту арматурасын (№1, 2 ысырмалар) орнату ( ҚР БК 4.02-108-2014 5.5.65 т);

1.12 Маевский крандарын жылыту жүйесінде төменгі ажыратқышы бар, әр пәтердегі жоғарғы қабаттарда жылыту аспаптарында орнату (ҚР БК 4.02-101-2014 6.3.31т)
1.13 Жылыту жүйесінде жоғарғы ажыратумен жылытуды толтырудың жоғарғы нүктелерінде ауа жинағыштарды орнату (ҚР БК 4.02-101-2014 6.3.31т);

2. Жылумен жабдықтаудың ішкі жүйесінде металл-полимерлі құбырларды қолдануға жол берілмейді, өйткені авариялық жағдайға және соның салдарынан мүліктің бүлінуіне және жазатайым жағдайларға (автоматика немесе жылу алмастырғыш болмаған кезде) әкеп соғуы мүмкін. (ҚР БК 4.02.101-2012  3.4-тармағына сәйкес «Жобалау және құрылыс бойынша ережелер жинағы. Жылу жүйесінің құбыржолдарын металлополимерлі құбырлардан жобалау және монтаждау  - элеваторлық тораптары бар жүйелерде металлполимерлі құбырларды қолдануға жол берілмейді.

3. Барлық жұмыстар тек «Теплотранзит Караганда» ЖШС өкілінің қатысуымен орындалады.

Шаю және нығыздау жүргізуін бақылау үшін «Теплотранзит Караганда» ЖШС өкілін шақыруға өтінім 78-95-03 телефоны бойынша, жөндеуге – 56-51-05 телефоны бойынша беріледі. Жұмыстарды орындау қорытындылары бойынша 2 данада тиісті акт ресімделеді (бір данасы тұтынушыға беріледі).
Жоғарыда көрсетілген жұмыстар орындалмаған жағдайда нысан орталықтандырылған жылумен жабдықтаудан ЖЭҚЕ 7 бөлімінің 34 т 7,8,11т негізінде ажыратылады.  
«Теплотранзит Караганда» ЖШС жылу энергиясын беруді тоқтатуға байланысты залал үшін жауапты емес. Қосу тұтынушының өз қаражаты есебінен ажырату және қосу бойынша жұмыстарға ақы төленгеннен кейін және 100% дайындық актісі болған жағдайда жүргізіледі.

