[image: image1.jpg]() KaPATAHRA




__________________________________________________________________

Подготовка объектов к отопительному сезону.
В целях своевременной и качественной подготовки систем теплоснабжения и теплофикационного оборудования к отопительному сезону согласно МСН 4.02.02-2004, СП РК 4.02-108-2014, СП РК 4.02-101-2012 привести в соответствие с проектной документацией индивидуальный тепловой пункт (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) необходимо:
1. Согласно обязательным мероприятиям по подготовке к предстоящему отопительному сезону с получением акта 100% готовности необходимо:
1.1. выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренних систем отопления;
1.2.  выставить поверенные контрольно-измерительные приборы; 
1.3.  произвести ревизию и чистку грязевиков; 
1.4.  при отсутствии установить обратный клапан на линии подмеса ГВС;
1.5. произвести гидропневматическую промывку и испытание на прочность (опрессовку) систем теплопотребления и тепловых сетей (тепловые узлы, внутренние системы отопления и ГВС, калориферные установки и наружные трубопроводы);
1.6. установить на тепловых узлах дроссельные устройства, согласно расчетным данным ТОО «Теплотранзит Караганда»;
1.7.  восстановить нарушенную гидро- и теплоизоляцию;
1.8. провести работы по теплосбережению и рациональному использованию тепловой энергии, в т.ч.: ремонт входных дверей и оборудование их возвратной пружиной, закрыть проемы подвалов, восстановить остекление чердаков, лестничных клеток, провести разъяснительную работу с жильцами о необходимости утепления квартир (для объектов кондоминиума);
1.9. обеспечить наличие в помещении теплового пункта исполнительной схемы тепловой сети, теплового узла  и внутренней системы отопления (аксонометрия) с указанием стояков и регулировочной арматуры, инструкции по эксплуатации оборудования, журнала контроля параметров теплопотребления;
1.10. издать приказ о назначении ответственных лиц за тепловое хозяйство, обслуживающего персонала и аттестации указанных лиц;
1.11. установить на тепловых узлах входную запорную арматуру (задвижки № 1, 2)  на давление 16 кгс/см2 или выше (СП РК 4.02-108-2014 пп.5.5.65);
1.12. установить краны Маевского (СП РК 4.02-101-2014 пп. 6.3.31) в системе отопления с нижней разводкой, на верхних этажах в каждой квартире на нагревательных приборах;
1.13. в системе отопления с верхней разводкой в верхних точках розлива отопления установить воздухосборники (СП РК 4.02-101-2014 пп. 6.3.31);
1.14. Применение металлополимерных труб на внутренней системе теплоснабжения недопустимо, так как может привести к аварийной ситуации, и как следствие, порче имущества и несчастным случаям (при отсутствии автоматики или теплообменника).
2.  Согласно пункта 3.4 СП РК 4.02.101-2012 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с металлополимерных труб» - Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
3. Все работы выполняются только в присутствии представителя ТОО "Теплотранзит Караганда".

Заявки на вызов представителя ТОО "Теплотранзит Караганда" для контроля за проведением промывки и опрессовки подаются по телефону: 78-95-03, на наладку – 56-51-05. По итогам выполнения работ оформляется соответствующий Акт в 2-х экземплярах (один экземпляр выдается потребителю).

В случае невыполнения вышеуказанных работ объект будет отключен от централизованного теплоснабжения с видимым разрывом на основании ППТЭ раздел 7 п.34 пп.7, 8, 11.  
ТОО "Теплотранзит Караганда" не несет ответственности за ущерб, связанный с прекращением подачи тепловой энергии (отключение с видимым разрывом). Подключение будет произведено при наличии акта 100% готовности и оплаты работ по отключению и подключению за счет собственных средств потребителя.
